BR – 0607 BATERÍA RECARGABLE SELLADA, DE ÁCIDO-PLOMO, DE 06 VOLTS, 07 AH

ESPECIFICACIONES                                      FUNCIONAMIENTO

| Voltaje Nominal |  | 6V |
| --- | --- | --- |
| Capacidad Promedio (tasa de 20 hrs.) |  | 7AH |
| Dimensiones | Altura Total (con terminales) | 101mm (3.98 pulg.) |
|  | Altura | 95mm (3.74 pulg.) |
|  | Largo | 151mm (5.94 pulg.) |
|  | Ancho | 34mm (1.34 pulg.) |
| Peso |  | Aprox. 1.35kg (2.98 libras) |

CARACTERÍSTICAS

| Capacidad 77°F (25°C) |  | Tasa de 20 hrs. (350mA) | 7AH |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tasa de 10 hrs. (651mA) | 6.51AH |
|  |  | Tasa de 5 hrs. (1.19A) | 5.95AH |
|  |  | Tasa de 1 hr. (4.2A) | 4.2AH |
|  |  | Tasa de 15 min. (13.2A) | 3.06AH |
| Resistencia Interna |  | Carga máxima de la batería 77°F (25°C) | 16mΩ |
| Capacidad afectada por la temperatura (20 rango de hora) |  | 104°F (40°C) | 102% |
|  |  | 77°F (25°C) | 100% |
|  |  | 32°F (0°C) | 85% |
|  |  | 5°F (-15°C) | 65% |
| Autodescarga 77°F (25°C) |  | Capacidad después de 3 meses de almacenaje | 91% |
|  |  | Capacidad después de 6 meses de almacenaje | 82% |
|  |  | Capacidad después de 12 meses de almacenaje | 64% |
| Descarga Máxima de Corriente 77°F (25°C) |  | 105A (5S) |  |
| Terminal | Estándar | F1 |  |
|  | Opcional | F2 |  |
| Carga (Voltaje Constante) | Ciclo | Carga de Corriente Inicial 1.4A (recomendado) 7.25V ~ 7.45V/77°F (25°C) |  |
|  | Flotante | 6.8V ~ 6.9V/77°F (25°C) |  |

WATTS CONSTANTES DE DESCARGA                                     FUNCIONAMIENTO

(WATTS POR CELULA @ 25°C)

| Voltaje de corte V/Cel | 5M | 10M | 15M | 30M | 40M | 60M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.75V | 50.4 | 34.0 | 25.9 | 15.9 | 12.7 | 9.2 |
| 1.70V | 51.5 | 34.7 | 26.5 | 16.2 | 12.9 | 9.4 |
| 1.67V | 52.1 | 35.1 | 26.8 | 16.4 | 13.1 | 9.5 |
| 1.60V | 53.2 | 35.9 | 27.4 | 16.7 | 13.4 | 9.7 |
| 1.50V | 54.7 | 36.9 | 28.1 | 17.2 | 13.6 | 9.9 |

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA

77°F (25°C)

DURACIÓN DE DESCARGA CONTRA

CORRIENTE DE DESCARGA