BR – 1204 BATERÍA RECARGABLE SELLADA, DE ÁCIDO-PLOMO, DE 12 VOLTS, 04 AH

ESPECIFICACIONES                                      FUNCIONAMIENTO

| Voltaje Nominal |  | 12V |
| --- | --- | --- |
| Capacidad Promedio (tasa de 20 hrs.) |  | 4AH |
| Dimensiones | Altura Total (con terminales) | 107mm (4.21 pulg.) |
|  | Altura | 101mm (3.98 pulg.) |
|  | Largo | 90mm (3.54 pulg.) |
|  | Ancho | 70mm (2.76 pulg.) |
| Peso |  | Aprox. 1.7kg (3.75 libras) |

CARACTERÍSTICAS

| Capacidad 77°F (25°C) |  | Tasa de 20 hrs. (200mA) | 4AH |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tasa de 10 hrs. (370A) | 3.7AH |
|  |  | Tasa de 5 hrs. (680A) | 3.4AH |
|  |  | Tasa de 1 hr. (2.4A) | 2.4AH |
|  |  | Tasa de 15 min. (6.96A) | 1.74AH |
| Resistencia Interna |  | Carga máxima de la batería 77°F (25°C) | 38mΩ |
| Capacidad afectada por la temperatura (20 rango de hora) |  | 104°F (40°C) | 102% |
|  |  | 77°F (25°C) | 100% |
|  |  | 32°F (0°C) | 85% |
|  |  | 5°F (-15°C) | 65% |
| Autodescarga 77°F (25°C) |  | Capacidad después de 3 meses de almacenaje | 91% |
|  |  | Capacidad después de 6 meses de almacenaje | 82% |
|  |  | Capacidad después de 12 meses de almacenaje | 64% |
| Descarga Máxima de Corriente 77°F (25°C) |  | 60A (5S) |  |
| Terminal | Estándar | F1 |  |
|  | Opcional | F2 |  |
| Carga (Voltaje Constante) | Ciclo | Carga de Corriente Inicial 800mA o menor 14.5V ~ 14.9V/77°F (25°C) |  |
|  | Flotante | 13.6V ~ 13.8V/77°F (25°C) |  |

WATTS CONSTANTES DE DESCARGA                                     FUNCIONAMIENTO

(WATTS POR CELULA @ 25°C)

| Voltaje de corte V/Cel | 5M | 10M | 15M | 30M | 40M | 60M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.75V | 28.8 | 19.4 | 14.8 | 9.1 | 7.2 | 5.2 |
| 1.70V | 29.4 | 19.8 | 15.1 | 9.2 | 7.4 | 5.3 |
| 1.67V | 29.8 | 20.1 | 15.3 | 9.4 | 7.5 | 5.4 |
| 1.60V | 30.4 | 20.5 | 15.6 | 9.6 | 7.6 | 5.5 |
| 1.50V | 31.3 | 21.1 | 16.1 | 9.8 | 7.9 | 5.7 |

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA

77°F (25°C)

DURACIÓN DE DESCARGA CONTRA

CORRIENTE DE DESCARGA