[image: image1.png]STEREN

soluciones en electrénica




BR – 1207 BATERÍA RECARGABLE SELLADA, DE ÁCIDO-PLOMO, DE 12 VOLTS, 07 AH
[image: image2.png]


[image: image3.png]94mm

150mm

65mm





     ESPECIFICACIONES                                      FUNCIONAMIENTO
	Voltaje Nominal
	12V

	Capacidad Promedio (tasa de 20 hrs.)
	7AH

	Dimensiones
	Altura Total (con terminales)
	101mm (3.98 pulg.)

	
	Altura
	94mm (3.7 pulg.)

	
	Largo
	150mm (5.9 pulg.)

	
	Ancho
	65mm (2.56 pulg.)

	Peso
	Aprox. 2.5kg (5.84 libras)


[image: image4.png]STEREN

soluciones en electrénica





       CARACTERÍSTICAS
	Capacidad

77°F (25°C)
	Tasa de 20 hrs. (300mA)
	7AH

	
	Tasa de 10 hrs. (558mA)
	6.5AH

	
	Tasa de 5 hrs. (1.02A)
	6AH

	
	Tasa de 1 hr. (3.6A)
	4.2AH

	
	Tasa de 15 min. (13.2A)
	3.2AH

	Resistencia Interna
	Carga máxima de la batería 77°F (25°C)
	25mΩ

	Capacidad afectada por la temperatura (20 rango de hora)
	104°F (40°C)
	102%

	
	77°F (25°C)
	100%

	
	32°F (0°C)
	85%

	
	5°F (-15°C)
	65%

	Autodescarga
77°F (25°C)
	Capacidad después de 3 meses de almacenaje
	91%

	
	Capacidad después de 6 meses de almacenaje
	82%

	
	Capacidad después de 12 meses de almacenaje
	64%

	Descarga Máxima de Corriente 77°F (25°C)
	105A (5S)

	Terminal

	Estándar
	F1

	
	Opcional
	F2

	Carga

(Voltaje Constante)
	Ciclo
	Carga de Corriente Inicial 2.4A o menor

14.5V ~ 14.9V/77°F (25°C)

	
	Flotante
	13.6V ~ 13.8V/77°F (25°C)



     WATTS CONSTANTES DE DESCARGA                                     FUNCIONAMIENTO
         (WATTS POR CELDA @ 25°C)
	Voltaje de corte V/Cel
	5M
	10M
	15M
	30M
	40M
	60M

	1.75V
	50.4
	34.0
	25.9
	15.9
	12.7
	9.2

	1.70V
	51.5
	34.7
	26.5
	16.2
	12.9
	9.4

	1.67V
	52.1
	35.1
	26.8
	16.4
	13.1
	9.5

	1.60V
	53.2
	35.9
	27.4
	16.7
	13.4
	9.7

	1.50V
	54.7
	36.9
	28.1
	17.2
	13.8
	9.9


[image: image5.png]STEREN

soluciones en electrénica





     CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA
                      77°F (25°C)

[image: image6.png]Terminal voltage(V)

)

6 810 20 4060 2

46810 20 4o

(Hour)

(Minune) }

Duration of discharge






     DURACIÓN DE DESCARGA CONTRA

          CORRIENTE DE DESCARGA

[image: image7.png]Duration of discharge

10

Y00
-

200 300 300

(mA)

Discharge current











