BR – 1212 BATERÍA RECARGABLE SELLADA, DE ÁCIDO-PLOMO, DE 12 VOLTS, 12 AH

ESPECIFICACIONES                                      FUNCIONAMIENTO

| Voltaje Nominal |  | 12V |
| --- | --- | --- |
| Capacidad Promedio (tasa de 20 hrs.) |  | 12AH |
| Dimensiones | Altura Total (con terminales) | 101mm (3.98 pulg.) |
|  | Altura | 95mm (3.7 pulg.) |
|  | Largo | 151mm (5.94 pulg.) |
|  | Ancho | 98mm (3.86 pulg.) |
| Peso |  | Aprox. 4.2kg (9.25 libras) |

CARACTERÍSTICAS

| Capacidad 77°F (25°C) |  | Tasa de 20 hrs. (600mA) | 12AH |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tasa de 10 hrs. (1.1A) | 11AH |
|  |  | Tasa de 5 hrs. (2.04A) | 10.2AH |
|  |  | Tasa de 1 hr. (7.2A) | 7.2AH |
|  |  | Tasa de 15 min. (22.2A) | 5.55AH |
| Resistencia Interna |  | Carga máxima de la batería 77°F (25°C) | 15mΩ |
| Capacidad afectada por la temperatura (20 rango de hora) |  | 104°F (40°C) | 102% |
|  |  | 77°F (25°C) | 100% |
|  |  | 32°F (0°C) | 85% |
|  |  | 5°F (-15°C) | 65% |
| Autodescarga 77°F (25°C) |  | Capacidad después de 3 meses de almacenaje | 91% |
|  |  | Capacidad después de 6 meses de almacenaje | 82% |
|  |  | Capacidad después de 12 meses de almacenaje | 64% |
| Descarga Máxima de Corriente 77°F (25°C) |  | 180A (5S) |  |
| Terminal | Estándar | F1 |  |
|  | Opcional | F2 |  |
| Carga (Voltaje Constante) | Ciclo | Carga de Corriente Inicial 2.4A o menor 14.5V ~ 14.9V/77°F (25°C) |  |
|  | Flotante | 13.6V ~ 13.8V/77°F (25°C) |  |

WATTS CONSTANTES DE DESCARGA                                     FUNCIONAMIENTO

(WATTS POR CELDA @ 25°C)

| Voltaje de corte V/Cel | 5M | 10M | 15M | 30M | 40M | 60M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.75V | 86.5 | 58.3 | 44.5 | 27.2 | 21.7 | 15.7 |
| 1.70V | 88.2 | 59.5 | 45.4 | 27.7 | 22.2 | 16.0 |
| 1.67V | 89.3 | 60.2 | 45.9 | 28.1 | 22.4 | 16.2 |
| 1.60V | 91.3 | 61.5 | 46.9 | 28.7 | 22.9 | 16.6 |
| 1.50V | 93.8 | 63.2 | 48.2 | 29.5 | 23.6 | 17.0 |

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA

77°F (25°C)

DURACIÓN DE DESCARGA CONTRA

CORRIENTE DE DESCARGA